## ASHRAE-140 Case CE100
HVAC_DX_equipment
ASHRAE 140 Case CE100
Cooling Nominal Conditions
T_idb | 26.7 | ºC |  | 26.7
T_iwb | 19.4 | ºC |  | 19.4
T_odb | 35 | ºC |  | 35
V_air | 0.425 | m³/s
Q_tot | 7951.3293 | W
Q_sen | 6134.7457 | W
Power | 2196 | W
Regresiones | Y = c_0 * T_odb + c_1 * T_iwb + c_2 * T_odb^2 + c_3 * T_iwb^2 + c_4 * T_odb * T_iwb + c_5
| c_0 | c_1 | c_2 | c_3 | c_4 | c_5 | R^2 |  | Nominal
Q_tot | 0.0009099 | 0.043508 | -3.4752e-05 | 0.00015125 | -0.00047035 | 0.42808 | 0.99984 |  | 0.99897
Power | 0.011982 | 0.014324 | 5.6563e-05 | 3.7245e-05 | -0.00018402 | 0.34541 | 0.99954 |  | 1.001
Y = c_0 * T_odb + c_1 * T_iwb + c_2 * T_idb + c_3 * T_odb^2 + c_4 * T_iwb^2 + c_5 * T_idb^2 + c_6 * T_odb * T_iwb + c_7 * T_odb * T_idb + c_8 * T_iwb * T_idb + c_9
| c_0 | c_1 | c_2 | c_3 | c_4 | c_5 | c_6 | c_7 | c_8 | c_9 | R^2 | Nominal
Q_sen | 0.001148 | -0.078858 | 0.10443 | -4.1168e-05 | -0.0039167 | -0.0024498 | 0.00040419 | -0.00047615 | 0.0055027 | 0.29029 | 0.99054 | 0.99774

## data
T_odb | T_iwb | Q_tot | P
29.4 | 15 | 7190 | 1958
29.4 | 17.2 | 7776 | 1998
29.4 | 19.4 | 8420 | 2048
29.4 | 21.7 | 9065 | 2098
32.2 | 15 | 7014 | 2028
32.2 | 17.2 | 7570 | 2078
32.2 | 19.4 | 8186 | 2128
32.2 | 21.7 | 8801 | 2178
35 | 15 | 6809 | 2108
35 | 17.2 | 7365 | 2148
35 | 19.4 | 7951 | 2196
35 | 21.7 | 8567 | 2248
37.8 | 15 | 6633 | 2188
37.8 | 17.2 | 7160 | 2228
37.8 | 19.4 | 7717 | 2278
37.8 | 21.7 | 8274 | 2318
40.6 | 15 | 6428 | 2278
40.6 | 17.2 | 6926 | 2318
40.6 | 19.4 | 7453 | 2358
40.6 | 21.7 | 8010 | 2398
46.1 | 15 | 6018 | 2448
46.1 | 17.2 | 6486 | 2478
46.1 | 19.4 | 6984 | 2518
46.1 | 21.7 | 7483 | 2548

## sensible_data
T_odb | T_iwb | T_idb | Q_sen
29.4 | 15 | 22.2 | 6311
29.4 | 15 | 23.3 | 6867
29.4 | 15 | 24.4 | 7277
29.4 | 15 | 25.6 | 7483
29.4 | 15 | 26.7 | 7658
29.4 | 17.2 | 22.2 | 5256
29.4 | 17.2 | 23.3 | 5812
29.4 | 17.2 | 24.4 | 6369
29.4 | 17.2 | 25.6 | 6897
29.4 | 17.2 | 26.7 | 7453
29.4 | 19.4 | 22.2 | 4113
29.4 | 19.4 | 23.3 | 4670
29.4 | 19.4 | 24.4 | 5226
29.4 | 19.4 | 25.6 | 5754
29.4 | 19.4 | 26.7 | 6311
29.4 | 21.7 | 22.2 | 2970
29.4 | 21.7 | 23.3 | 3498
29.4 | 21.7 | 24.4 | 4054
29.4 | 21.7 | 25.6 | 4582
29.4 | 21.7 | 26.7 | 5139
32.2 | 15 | 22.2 | 6223
32.2 | 15 | 23.3 | 6779
32.2 | 15 | 24.4 | 7131
32.2 | 15 | 25.6 | 7307
32.2 | 15 | 26.7 | 7512
32.2 | 17.2 | 22.2 | 5197
32.2 | 17.2 | 23.3 | 5725
32.2 | 17.2 | 24.4 | 6281
32.2 | 17.2 | 25.6 | 6809
32.2 | 17.2 | 26.7 | 7365
32.2 | 19.4 | 22.2 | 4025
32.2 | 19.4 | 23.3 | 4582
32.2 | 19.4 | 24.4 | 5139
32.2 | 19.4 | 25.6 | 5666
32.2 | 19.4 | 26.7 | 6223
32.2 | 21.7 | 22.2 | 2853
32.2 | 21.7 | 23.3 | 3410
32.2 | 21.7 | 24.4 | 3967
32.2 | 21.7 | 25.6 | 4494
32.2 | 21.7 | 26.7 | 5051
35 | 15 | 22.2 | 6164
35 | 15 | 23.3 | 6691
35 | 15 | 24.4 | 6984
35 | 15 | 25.6 | 7160
35 | 15 | 26.7 | 7336
35 | 17.2 | 22.2 | 5109
35 | 17.2 | 23.3 | 5637
35 | 17.2 | 24.4 | 6193
35 | 17.2 | 25.6 | 6721
35 | 17.2 | 26.7 | 7277
35 | 19.4 | 22.2 | 3937
35 | 19.4 | 23.3 | 4494
35 | 19.4 | 24.4 | 5051
35 | 19.4 | 25.6 | 5578
35 | 19.4 | 26.7 | 6135
35 | 21.7 | 22.2 | 2765
35 | 21.7 | 23.3 | 3322
35 | 21.7 | 24.4 | 3849
35 | 21.7 | 25.6 | 4406
35 | 21.7 | 26.7 | 4963
37.8 | 15 | 22.2 | 6076
37.8 | 15 | 23.3 | 6633
37.8 | 15 | 24.4 | 6809
37.8 | 15 | 25.6 | 6984
37.8 | 15 | 26.7 | 7160
37.8 | 17.2 | 22.2 | 5021
37.8 | 17.2 | 23.3 | 5549
37.8 | 17.2 | 24.4 | 6105
37.8 | 17.2 | 25.6 | 6633
37.8 | 17.2 | 26.7 | 7160
37.8 | 19.4 | 22.2 | 3849
37.8 | 19.4 | 23.3 | 4406
37.8 | 19.4 | 24.4 | 4933
37.8 | 19.4 | 25.6 | 5490
37.8 | 19.4 | 26.7 | 6047
37.8 | 21.7 | 22.2 | 2677
37.8 | 21.7 | 23.3 | 3234
37.8 | 21.7 | 24.4 | 3761
37.8 | 21.7 | 25.6 | 4318
37.8 | 21.7 | 26.7 | 4846
40.6 | 15 | 22.2 | 5988
40.6 | 15 | 23.3 | 6486
40.6 | 15 | 24.4 | 6633
40.6 | 15 | 25.6 | 6809
40.6 | 15 | 26.7 | 6984
40.6 | 17.2 | 22.2 | 4933
40.6 | 17.2 | 23.3 | 5461
40.6 | 17.2 | 24.4 | 6018
40.6 | 17.2 | 25.6 | 6545
40.6 | 17.2 | 26.7 | 6984
40.6 | 19.4 | 22.2 | 3761
40.6 | 19.4 | 23.3 | 4318
40.6 | 19.4 | 24.4 | 4846
40.6 | 19.4 | 25.6 | 5402
40.6 | 19.4 | 26.7 | 5930
40.6 | 21.7 | 22.2 | 2589
40.6 | 21.7 | 23.3 | 3117
40.6 | 21.7 | 24.4 | 3674
40.6 | 21.7 | 25.6 | 4230
40.6 | 21.7 | 26.7 | 4758
46.1 | 15 | 22.2 | 5812
46.1 | 15 | 23.3 | 6135
46.1 | 15 | 24.4 | 6311
46.1 | 15 | 25.6 | 6457
46.1 | 15 | 26.7 | 6604
46.1 | 17.2 | 22.2 | 4758
46.1 | 17.2 | 23.3 | 5285
46.1 | 17.2 | 24.4 | 5842
46.1 | 17.2 | 25.6 | 6369
46.1 | 17.2 | 26.7 | 6604
46.1 | 19.4 | 22.2 | 3586
46.1 | 19.4 | 23.3 | 4142
46.1 | 19.4 | 24.4 | 4670
46.1 | 19.4 | 25.6 | 5226
46.1 | 19.4 | 26.7 | 5754
46.1 | 21.7 | 22.2 | 2414
46.1 | 21.7 | 23.3 | 2941
46.1 | 21.7 | 24.4 | 3498
46.1 | 21.7 | 25.6 | 4025
46.1 | 21.7 | 26.7 | 4582