## ASHRAE-140 Case CE100
HVAC_DX_equipment
ASHRAE 140 Case CE100
Cooling Nominal Conditions
T_idb | 26.7 | ºC |  | 26.7
T_iwb | 19.4 | ºC |  | 19.4
T_odb | 35 | ºC |  | 35
V_air | 0.425 | m³/s
Q_tot | 8181 | W
Q_sen | 6365 | W
Power | 1966 | W | Compressor + outdoor fan
indoor_fan | 230 | W
Regresiones | Y = c_0 * T_odb + c_1 * T_iwb + c_2 * T_odb^2 + c_3 * T_iwb^2 + c_4 * T_odb * T_iwb + c_5
| c_0 | c_1 | c_2 | c_3 | c_4 | c_5 | R^2 |  | Nominal
Q_tot | 0.00088432 | 0.042285 | -3.4752e-05 | 0.00014699 | -0.00045712 | 0.44416 | 0.99984 |  | 0.99781
Power | 0.013384 | 0.016 | 6.318e-05 | 4.1603e-05 | -0.00020555 | 0.26883 | 0.99954 |  | 1.0012
Y = c_0 * T_odb + c_1 * T_iwb + c_2 * T_idb + c_3 * T_odb^2 + c_4 * T_iwb^2 + c_5 * T_idb^2 + c_6 * T_odb * T_iwb + c_7 * T_odb * T_idb + c_8 * T_iwb * T_idb + c_9
| c_0 | c_1 | c_2 | c_3 | c_4 | c_5 | c_6 | c_7 | c_8 | c_9 | R^2 | Nominal
Q_sen | 0.0011065 | -0.076009 | 0.10066 | -3.968e-05 | -0.0037752 | -0.0023612 | 0.00038958 | -0.00045895 | 0.0053039 | 0.31593 | 0.99054 | 0.99782

## data
T_odb | T_iwb | Q_tot_net | Q_tot | P_tot | P_comp | P
29.4 | 15 | 7190 | 7420 | 1958 | 1620 | 1728
29.4 | 17.2 | 7776 | 8006 | 1998 | 1660 | 1768
29.4 | 19.4 | 8420 | 8650 | 2048 | 1710 | 1818
29.4 | 21.7 | 9065 | 9295 | 2098 | 1760 | 1868
32.2 | 15 | 7014 | 7244 | 2028 | 1690 | 1798
32.2 | 17.2 | 7570 | 7800 | 2078 | 1740 | 1848
32.2 | 19.4 | 8186 | 8416 | 2128 | 1790 | 1898
32.2 | 21.7 | 8801 | 9031 | 2178 | 1840 | 1948
35 | 15 | 6809 | 7039 | 2108 | 1770 | 1878
35 | 17.2 | 7365 | 7595 | 2148 | 1810 | 1918
35 | 19.4 | 7951 | 8181 | 2196 | 1858 | 1966
35 | 21.7 | 8567 | 8797 | 2248 | 1910 | 2018
37.8 | 15 | 6633 | 6863 | 2188 | 1850 | 1958
37.8 | 17.2 | 7160 | 7390 | 2228 | 1890 | 1998
37.8 | 19.4 | 7717 | 7947 | 2278 | 1940 | 2048
37.8 | 21.7 | 8274 | 8504 | 2318 | 1980 | 2088
40.6 | 15 | 6428 | 6658 | 2278 | 1940 | 2048
40.6 | 17.2 | 6926 | 7156 | 2318 | 1980 | 2088
40.6 | 19.4 | 7453 | 7683 | 2358 | 2020 | 2128
40.6 | 21.7 | 8010 | 8240 | 2398 | 2060 | 2168
46.1 | 15 | 6018 | 6248 | 2448 | 2110 | 2218
46.1 | 17.2 | 6486 | 6716 | 2478 | 2140 | 2248
46.1 | 19.4 | 6984 | 7214 | 2518 | 2180 | 2288
46.1 | 21.7 | 7483 | 7713 | 2548 | 2210 | 2318

## sensible_data
T_odb | T_iwb | T_idb | Q_sen_net | Q_sen
29.4 | 15 | 22.2 | 6311 | 6541
29.4 | 15 | 23.3 | 6867 | 7097
29.4 | 15 | 24.4 | 7277 | 7507
29.4 | 15 | 25.6 | 7483 | 7713
29.4 | 15 | 26.7 | 7658 | 7888
29.4 | 17.2 | 22.2 | 5256 | 5486
29.4 | 17.2 | 23.3 | 5812 | 6042
29.4 | 17.2 | 24.4 | 6369 | 6599
29.4 | 17.2 | 25.6 | 6897 | 7127
29.4 | 17.2 | 26.7 | 7453 | 7683
29.4 | 19.4 | 22.2 | 4113 | 4343
29.4 | 19.4 | 23.3 | 4670 | 4900
29.4 | 19.4 | 24.4 | 5226 | 5456
29.4 | 19.4 | 25.6 | 5754 | 5984
29.4 | 19.4 | 26.7 | 6311 | 6541
29.4 | 21.7 | 22.2 | 2970 | 3200
29.4 | 21.7 | 23.3 | 3498 | 3728
29.4 | 21.7 | 24.4 | 4054 | 4284
29.4 | 21.7 | 25.6 | 4582 | 4812
29.4 | 21.7 | 26.7 | 5139 | 5369
32.2 | 15 | 22.2 | 6223 | 6453
32.2 | 15 | 23.3 | 6779 | 7009
32.2 | 15 | 24.4 | 7131 | 7361
32.2 | 15 | 25.6 | 7307 | 7537
32.2 | 15 | 26.7 | 7512 | 7742
32.2 | 17.2 | 22.2 | 5197 | 5427
32.2 | 17.2 | 23.3 | 5725 | 5955
32.2 | 17.2 | 24.4 | 6281 | 6511
32.2 | 17.2 | 25.6 | 6809 | 7039
32.2 | 17.2 | 26.7 | 7365 | 7595
32.2 | 19.4 | 22.2 | 4025 | 4255
32.2 | 19.4 | 23.3 | 4582 | 4812
32.2 | 19.4 | 24.4 | 5139 | 5369
32.2 | 19.4 | 25.6 | 5666 | 5896
32.2 | 19.4 | 26.7 | 6223 | 6453
32.2 | 21.7 | 22.2 | 2853 | 3083
32.2 | 21.7 | 23.3 | 3410 | 3640
32.2 | 21.7 | 24.4 | 3967 | 4197
32.2 | 21.7 | 25.6 | 4494 | 4724
32.2 | 21.7 | 26.7 | 5051 | 5281
35 | 15 | 22.2 | 6164 | 6394
35 | 15 | 23.3 | 6691 | 6921
35 | 15 | 24.4 | 6984 | 7214
35 | 15 | 25.6 | 7160 | 7390
35 | 15 | 26.7 | 7336 | 7566
35 | 17.2 | 22.2 | 5109 | 5339
35 | 17.2 | 23.3 | 5637 | 5867
35 | 17.2 | 24.4 | 6193 | 6423
35 | 17.2 | 25.6 | 6721 | 6951
35 | 17.2 | 26.7 | 7277 | 7507
35 | 19.4 | 22.2 | 3937 | 4167
35 | 19.4 | 23.3 | 4494 | 4724
35 | 19.4 | 24.4 | 5051 | 5281
35 | 19.4 | 25.6 | 5578 | 5808
35 | 19.4 | 26.7 | 6135 | 6365
35 | 21.7 | 22.2 | 2765 | 2995
35 | 21.7 | 23.3 | 3322 | 3552
35 | 21.7 | 24.4 | 3849 | 4079
35 | 21.7 | 25.6 | 4406 | 4636
35 | 21.7 | 26.7 | 4963 | 5193
37.8 | 15 | 22.2 | 6076 | 6306
37.8 | 15 | 23.3 | 6633 | 6863
37.8 | 15 | 24.4 | 6809 | 7039
37.8 | 15 | 25.6 | 6984 | 7214
37.8 | 15 | 26.7 | 7160 | 7390
37.8 | 17.2 | 22.2 | 5021 | 5251
37.8 | 17.2 | 23.3 | 5549 | 5779
37.8 | 17.2 | 24.4 | 6105 | 6335
37.8 | 17.2 | 25.6 | 6633 | 6863
37.8 | 17.2 | 26.7 | 7160 | 7390
37.8 | 19.4 | 22.2 | 3849 | 4079
37.8 | 19.4 | 23.3 | 4406 | 4636
37.8 | 19.4 | 24.4 | 4933 | 5163
37.8 | 19.4 | 25.6 | 5490 | 5720
37.8 | 19.4 | 26.7 | 6047 | 6277
37.8 | 21.7 | 22.2 | 2677 | 2907
37.8 | 21.7 | 23.3 | 3234 | 3464
37.8 | 21.7 | 24.4 | 3761 | 3991
37.8 | 21.7 | 25.6 | 4318 | 4548
37.8 | 21.7 | 26.7 | 4846 | 5076
40.6 | 15 | 22.2 | 5988 | 6218
40.6 | 15 | 23.3 | 6486 | 6716
40.6 | 15 | 24.4 | 6633 | 6863
40.6 | 15 | 25.6 | 6809 | 7039
40.6 | 15 | 26.7 | 6984 | 7214
40.6 | 17.2 | 22.2 | 4933 | 5163
40.6 | 17.2 | 23.3 | 5461 | 5691
40.6 | 17.2 | 24.4 | 6018 | 6248
40.6 | 17.2 | 25.6 | 6545 | 6775
40.6 | 17.2 | 26.7 | 6984 | 7214
40.6 | 19.4 | 22.2 | 3761 | 3991
40.6 | 19.4 | 23.3 | 4318 | 4548
40.6 | 19.4 | 24.4 | 4846 | 5076
40.6 | 19.4 | 25.6 | 5402 | 5632
40.6 | 19.4 | 26.7 | 5930 | 6160
40.6 | 21.7 | 22.2 | 2589 | 2819
40.6 | 21.7 | 23.3 | 3117 | 3347
40.6 | 21.7 | 24.4 | 3674 | 3904
40.6 | 21.7 | 25.6 | 4230 | 4460
40.6 | 21.7 | 26.7 | 4758 | 4988
46.1 | 15 | 22.2 | 5812 | 6042
46.1 | 15 | 23.3 | 6135 | 6365
46.1 | 15 | 24.4 | 6311 | 6541
46.1 | 15 | 25.6 | 6457 | 6687
46.1 | 15 | 26.7 | 6604 | 6834
46.1 | 17.2 | 22.2 | 4758 | 4988
46.1 | 17.2 | 23.3 | 5285 | 5515
46.1 | 17.2 | 24.4 | 5842 | 6072
46.1 | 17.2 | 25.6 | 6369 | 6599
46.1 | 17.2 | 26.7 | 6604 | 6834
46.1 | 19.4 | 22.2 | 3586 | 3816
46.1 | 19.4 | 23.3 | 4142 | 4372
46.1 | 19.4 | 24.4 | 4670 | 4900
46.1 | 19.4 | 25.6 | 5226 | 5456
46.1 | 19.4 | 26.7 | 5754 | 5984
46.1 | 21.7 | 22.2 | 2414 | 2644
46.1 | 21.7 | 23.3 | 2941 | 3171
46.1 | 21.7 | 24.4 | 3498 | 3728
46.1 | 21.7 | 25.6 | 4025 | 4255
46.1 | 21.7 | 26.7 | 4582 | 4812